第三章 项目需求

说明：供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。
	项目要求及技术需求

	序号
	设备名称
	试验及保养
	单位
	数量
	控制单价
	预算金额
	安装位置

	(一)、总院区设备试验及保养费用

	1
	变压器
	外观检查、绕组直阻、绝缘电阻、交流耐压试验等
	套
	19
	4450.00 
	84550.00 
	东区1台、交通桥底1台、门诊楼1台、医技楼2台、门诊楼2台、8号楼1台，后勤楼1台、门诊楼1台、后勤楼1台、高压氧边2台、洗衣房1台、第三住院楼1台、住院综合大楼4台

	2
	高压柜
	外观检查、绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验等
	套
	39
	450.00 
	17550.00 
	

	3
	低压柜
	外观检查、绝缘检测、交流耐压试验等
	套
	155
	300.00 
	46500.00 
	

	（二）、百东院区设备试验及保养费用

	1
	变压器
	外观检查、绕组直阻、绝缘电阻、交流耐压试验等
	套
	14
	4450.00 
	62300.00 
	2#低压配电所5台、空调低压配电所2台、1#低压配电所6台、行政楼室外箱变1台

	2
	高压柜
	外观检查、绝缘电阻、回路电阻、交流耐压试验等
	套
	29
	450.00 
	13050.00 
	

	3
	低压柜
	外观检查、绝缘检测、交流耐压试验等
	套
	156
	300.00 
	46800.00 
	

	合计：人民币贰拾柒万零柒佰伍拾元整（¥270750.00 ）

	说明：
	1、以上报价含人工费及税费。（注：供应商报价时需进行单价明细报价，且各项单价报价及最终总报价均不能超出单价控制价和总价控制价，否则为无效竞标报价。）

	
	2、含开关更换、指示灯更换、二次线检查等简易维修（材料另计）。

	
	3、如需更换配件，另行计算。

	（三）、配电设备试验及保养清单

	设备名称
	不停电
	停电
	备注

	
	项目
	试验及保养内容
	项目
	试验及保养内容
	

	油浸式变压器
	外观检查
	有无积尘、有无异物靠近、高低压套管有无破裂、外形是否被碰伤，箱体是否有漏油现象，是否有腐蚀锈蚀，外壳接地是否良好
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的异物、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好
	

	
	高、低压接线柱
	各接点无闪络放电现象，有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	高低压绝缘瓷瓶
	护理一次高低压绝缘瓷瓶
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油
	呼吸器
	护理一次呼吸器
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃）
	胶珠、密封胶垫
	护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	油位
	观察有无缺油现象
	调压器
	档位调节是否正常
	

	
	变压器运行
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	油标
	油位是否正常
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电压是否平衡、电压值是否正常；三相电流是否超额定负荷
	令克
	护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	
	
	
	绝缘电阻测试
	耐压实验前后，高压对低压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）；低压对高压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）
	

	
	
	
	耐压实验
	高压侧对低压及地做耐压实验（试验电压25KV,时间60S），低压侧对高压及地做耐压实验（试验电压3KV,时间60S）无击穿，无对地放电
	

	
	
	
	变压器进线电缆耐压实验
	相对相及地做耐压实验（试验电压25KV,时间5m），无击穿
	

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地情况
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的异物、高低压套管有无破裂、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	变压器运行
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	高压组别联杆
	高压组别联杆有无松动、进行紧固
	

	
	高压组别联杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求（>12.5cm）
	高压分接联片
	调压分接联接片螺丝紧固
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度<120℃）
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固、绝缘垫块有无移位、松动或脱落
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	绝缘电阻测试
	耐压实验前后，高压对低压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）；低压对高压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）
	

	
	
	
	耐压实验
	高压侧对低压及地做耐压实验（试验电压25KV,时间60S），低压侧对高压及地做耐压实验（试验电压3KV,时间60S）无击穿，无对地放电
	

	
	
	
	变压器进线电缆耐压实验
	相对相及地做耐压实验（试验电压25KV,时间5m），无击穿
	

	台架式变压器
	外观检查
	相邻相间距离≥0.2m，引线与拉线、电杆或构架间的净空距离≥0.2m；10kV裸带电部分与树木的净空间≥3.0m，10kV绝缘导线与树木的净空间≥2.0m；变压器上是否有异物，台架应悬挂线路名称标志牌、警示牌；安装在安全范围内的标警示牌须保持清洁。
	外观检查
	清扫积尘、清除靠近变压器的树枝、藤蔓、杂草等异物靠近、高低压套管有无破裂、渗油、外壳接地是否良好、免费护理一次变压器胶珠、套管胶垫；台架应悬挂线路名称标志牌、警示牌；安装在安全范围内的标警示牌须保持清洁。
	

	
	变压器外观检查
	变压器外形是否被碰伤，箱体是否有漏油现象，是否有腐蚀锈蚀
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动
	

	
	变压器台支架
	变压器台支架是否有松动，腐蚀锈蚀
	高低压绝缘瓷瓶
	护理一次高低压绝缘瓷瓶
	

	
	接地扁铁，接地线
	接地扁铁，接地线是否有否有松动，腐蚀锈蚀
	胶珠、密封胶垫
	护理一次胶珠、密封胶垫
	

	
	高、低压接线柱
	各接点无闪络放电现象，是否有氧化变色现象，运行温度＜60℃。
	呼吸器
	护理一次呼吸器
	

	
	高低压绝缘瓷瓶
	高低压绝缘瓷瓶有无裂痕
	调压器
	档位调节是否正常
	

	
	胶珠、密封胶垫
	观察有无破损、老化、渗油
	油标
	油位是否正常
	

	
	呼吸器
	观察有无变色
	令克
	护理一次高压跌落式令克保险丝
	

	
	顶层油温
	测温枪检测油面温度（顶层油温＜85℃）
	绝缘电阻测试
	耐压实验前后，高压对低压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）；低压对高压及地做绝缘电阻测试（电阻≥500MΩ）
	

	
	油位
	观察有无缺油少油现象
	耐压实验
	高压侧对低压及地做耐压实验（试验电压25KV,时间60S），低压侧对高压及地做耐压实验（试验电压3KV,时间60S）无击穿，无对地放电
	

	
	变压器运行
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	变压器进线电缆耐压实验
	相对相及地做耐压实验（试验电压25KV,时间5m），无击穿
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电压是否平衡、电压值是否正常；三相电流是否超额定负荷
	
	
	

	高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗、从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	户内高压进线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）；高压元器件绝缘操作性能。高压柜试验

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	户内高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	高压柜试验

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	户内高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	高压柜试验

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	户内高压出线柜
	检查开关分、合闸操作情况，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、登记表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	高压柜试验

	低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	户内低压进线柜
	检查刀开关分、合是否正常；断路器储能、分、合闸操作是否正常；开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	户内低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。
	户内低压母联柜
	检查刀开关分、合是否正常；断路器储能、分、合闸操作是否正常；开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、关是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	户内低压出线柜
	检查刀开关分、合是否正常；断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿要求。刀开关接触是否完好，功补器、复合开关、接触器有无故障。涨鼔、变形、漏液的电容。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	户内电容柜
	检查无功补偿装置投切是否正常。刀开关分、合是否正常；功补器、复合开关、接触器有无故障。更换外观涨鼔、变形、漏液的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	
	低压配电箱
	总进线开关运行是否有异响，一、二次线是否有发热、烧焦现象。电度表铅封是否完好。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	户内低压配电箱
	检查开关分、合是否正常；检查一、二次接线是否有松动、发热、烧焦现象。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网等。
	

	二、涉及项目的其他要求

	所属行业：其他未列明行业

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见竞争性磋商文件。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	三、商务要求

	服务期限及地点
	1、服务期：自双方签定合同起一年。
2、服务地点：广西百色市采购人指定地点。

3、合同任何一方欲终止合同，应在本合同期满前一个月内以书面通知变更或终止。则本合同到期后次日起自动延续，但最长不超过2个月。

	付款条件
	1.本项目无预付款；

2.成交供应商对采购人两个院区的配电设备分别进行检测、维护服务，双方签字确认被试验设备数量后，成交供应商应在15日内向采购人出具检测维护试验报告；本项目完工验收合格达到质量要求，实际工程量结算经审计部门或有相关资质的第三方审定并经采购人确认；采购人收到完整的请款材料（请款申请书、发票等）后于30个工作日内支付经审定的结算总价合同款。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	违约责任
	成交供应商未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，成交供应商应根据磋商文件约定，向采购人支付违约金并赔偿采购人因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

	四、其他要求

	1、磋商供应商可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上提供有建设性的且适用项目实际的服务方案。

2、如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。

3、供应商如在百色市设有常驻的技术支持机构提供本地化服务的，请于响应文件中提供相关证明文件。


